УДК 614.842

Ю.В. Цапко

Щодо флегматизації пароповітряних сумішей легкозаймистих горючих рідин

Наведено схеми випробувального обладнання для дослідження процесів флегматизації сумішей горючих газів і парів горючих рідин з окисниками, а також результати визначення мінімальних флегматизуючих концентрацій азоту для сумішей парів ряду органічних розчинників з повітрям.

Флегматизація горючих газових середовищ є ефективним способом забезпечення пожежо- та вибухобезпеки об’єктів, на яких застосовуються  технологічні  процеси та операції, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, використанням горючих газів та легкозаймистих рідин, а також газо- та пилоповітряних сумішей.

В загальному випадку, зі збільшенням концентрації флегматизатора діапазон вибухопоженебезпечних співвідношень горючої речовини та окисника поступово звужується і зрештою зникає [1].

З метою оцінки якості газових вогнегасних речовин, а також для розрахунку систем протипожежного захисту технологічних процесів і апаратів шляхом флегматизації газових горючих середовищ застосовується, зокрема, показник мінімальної флегматизуючої концентрації  газової вогнегасної речовини для газових сумішей певної горючої речовини з певним окисником. Це найменша об’ємна концентрація газової вогнегасної речовини, за якої суміші її з горючою речовиною та окисником є нездатними до поширення полум’я за будь-якого співвідношення в них горючої речовини та окисника.

Мінімальна концентрація флегматизатора для кожної потрійної системи з газової вогнегасної речовини, горючої  речовини та окисника визначається експериментально із застосуванням спеціального випробувального обладнання. З одного боку, мінімальна флегматизуюча концентрація флегматизатора, відповідно до ГОСТ 12.1.044-89, є показником пожежовибухонебезпечності  речовин та матеріалів. З іншого боку, відповідно до ГОСТ 4.106-83, мінімальна флегматизуюча концентрація є одним з обов’язкових показників якості газових вогнегасних речовин.

Протягом тривалого часу  визначення концентраційних меж поширення полум’я,  і мінімальних флегматизуючих концентрацій проводились у ВНДІПО МВС СРСР із застосуванням установки КП, випробувальна камера якої являє собою трубу діаметром 50-55 мм і висотою 1500 мм. З 1984 р. з цією ж метою використовується установка “Предел” з циліндричною камерою діаметром 300 мм і висотою 800 мм; методику випробувань регламентовано ГОСТ 12.1.044-89 [1, 2]. Результати, одержані на цих двох установках, суттєво відрізняються, що зумовлено насамперед неоднаковими умовами поширення фронту полум’я в камерах різних розмірів і конфігурацій [3]. Відомо ще декілька конструкцій випробувальних камер, які використовуються різними лабораторіями світу в аналогічних дослідженнях.

Останнім часом посилюється  тенденція до міжнародної кооперації у галузі метрології і стандартизації. Зокрема, створено ряд міжнародних стандартів, якими регламентовано методи випробувань речовин і матеріалів на пожежну небезпечність, визначення показників якості вогнегасних речовин. Зараз на стадії затвердження знаходиться проект міжнародного стандарту ISO/FDIS 14520-2000 [4], яким встановлюються  вимоги до методів визначення найважливіших показників якості газових вогнегасних речовин - мінімальної вогнегасної концентрації та мінімальної флегматизуючої концентрації.

В УкрНДІПБ МВС України проведено дослідження, створено відповідне обладнання, розроблено і апробовано методику визначення мінімальних флегматизуючих концентрацій газових вогнегасних речовин. Схему установки наведено на рис. 1.

Принцип визначення мінімальної флегматизуючої концентрації газоподібної вогнегасної речовини базується на вивченні залежності концентраційних меж поширення полум’я у  сумішах горючого газу або парів легкозаймистої горючої рідини з окисником і флегматизатором, від концентрації останнього[1].

Прийнятим методом визначення флегматизуючих концентрацій передбачено використання сферичної випробувальної камери об’ємом близько  8 дм3, у якій готують газову суміш заданого складу за парціальними тисками компонентів. Запалювання газової суміші відбувається в її центрі коронним електричним розрядом з енергією 70 Дж. За допомогою перетворювача тиску осцилографом реєструється пікове значення надлишкового тиску. Суміш вважається флегматизованою, якщо надлишковий тиск у випробувальній камері, який створюється після спрацювання джерела запалювання, не перевищує 7 кПа. Ця установка ефективно працює у випадку проведення досліджень з горючими газами. Для приготування горючих середовищ, до складу яких входять пари горючих рідин з окисниками, було створено додаткове обладнання, за допомогою якого можна одержувати достатню кількість парів, тиск яких близький до рівноважного. Схему цього обладнання наведено на рис.2.

1- резервуар для легкозаймистої горючої рідини; 2- ємкість  для випаровування;

3 - нагрівач; 4 - ємкість для змішування парів легкозаймистої горючої рідини та флегматизатора

Рисунок 2 - Схема установки для приготування суміші парів легкозаймистих горючих рідин та флегматизатора

При цьому в об’ємі герметично закритої ємкості шляхом її вакуумування до певного ступеня розрідження і наступного введення парів легкозаймистої горючої рідини та флегматизатора утворюється суміш із заданим співвідношенням концентрацій компонентів. Утворена суміш подається до випробувальної камери установки, де вона змішується з повітрям у певному співвідношенні за парціальними тисками.

Шляхом проведення серії дослідів, у яких змінюється концентрація парів легкозаймистої горючої рідини при постійному співвідношенні концентрацій флегматизатора та повітря, знаходять мінімальну флегматизуючу концентрацію газової вогнегасної речовини.

Експериментальні дані, одержані у процесі освоєння розробленої методики, наведено в таблиці. Ці дані можуть бути використані, зокрема, для розрахунку систем протипожежного захисту багатьох об’єктів, на яких використовуються органічні розчинники.

Таблиця - Результати досліджень з визначення мінімальних флегматизуючих концентрацій азоту для сумішей парів деяких легкозаймистих рідин з повітрям.

| Горюча рідина | Рівноважний тиск парів при 20 С, кПа [5] | Мінімальна флегматизуюча концентрація, % об |
| --- | --- | --- |
| Діетиловий ефір | 55 | 52,1 |
| Гексан | 30 | 51,2 |
| Циклогексан | 40 | 49,4 |
| Петролейний ефір | - | 44,2 |
| Ацетон | 26 | 45,8 |

Під час проектування систем флегматизації горючих середовищ в технологічних апаратах базовою величиною є значення нормативної флегматизуючої концентрації, яка визначається шляхом множення мінімальної флегматизуючої концентрації на коефіцієнт безпеки 1,1.

Таким чином, створено технічну і методичну базу для лабораторних випробувань з визначення мінімальної флегматизуючої концентрації газо- і пароповітряних сумішей, яка відповідає сучасному світовому рівню. Дане обладнання і розроблена методика увійшли в ДСТУ 3958-2000 [6].

Список літератури

- Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд.:в2 книгах: кн.1/ А.Н.Баратов, А.Я.Корольченко, Г.Н.Кравчук и др.- М., Химия, 1990.- 496 с.

- Цариченко С.Г., Навценя В.Ю., Шебеко Ю.Н., Лашкин С.М. Установки для исследования пожаровзрывоопасных свойств парогазовых смесей при повышенных давлениях и температурах// Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в промышленности. Сб. науч. трудов. М., ВНИИПО, 1987. - С. 3-10.

- Бабкин В.С., Заманшиков В.В. Бадалян А.М. и др. Влияние диаметра трубы на пределы распространения гомогенных газовых пламен// Физика горения и взрыва, 1982, т. 18, № 2, С. 44-52.

- ISO/FDIS 14520-1:1998 Gaseous fire extinguishing systems. Physical properties and system design.

- Н.Б.Варгафтик Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. Изд. второе. - М., Наука, 1972.- 720 с.

- ДСТУ 3958-2000 “Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань”