Темников В.А.

ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦЕПЯМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Эффективным средством предотвращения утечки информации по цепям электропитания является установка защитных фильтров на силовых вводах в здания, возле распределительных щитов и на сетевых входах отдельных персональных компьютеров (ПК), серверов, групп ПК.

К сетевым защитным фильтрам предъявляются следующие требования:

1. Фильтры должны быть рассчитаны на напряжение 250 В, 50 Гц.

2. Для защиты информации нужны фильтры на различные токи. Так, для защиты объектов, состоящих из нескольких помещений - фильтры на ток более 10 А, для защиты нескольких ПК, находящихся в одном помещении, или мощных серверов - на ток 5-6 А, для защиты отдельных ПК (в зависимости от потребляемой ими мощности) - на ток 1-3 А. При этом фильтры для защищенных компьютеров могут быть встроенными и наружными.

3. Затухание фильтров должно быть не менее 60 дБ. В настоящее время заказчики часто предъявляют требование, чтобы затухание фильтров превышало  60 дБ в диапазоне частот 0,15…1000 МГц, однако в некоторых случаях предъявляются более жесткие требования.

4. Фильтры должны пропускать практически без затухания постоянный ток и ток промышленной  частоты.

5. Фильтры должны удовлетворять требованиям электробезопасности, в частности, должен быть ограничен их ток утечки.

6. Фильтры не должны создавать микрофонный эффект.

7. Фильтры не должны излучать электромагнитные помехи.

В докладе приведены основные принципы, на основе которых предлагается проводить проектирование защитных фильтров, удовлетворяющих указанным требованиям.

На основе приведенных принципов построения защитных фильтров разработаны сетевые защитные  фильтры на токи 1, 3, 6 и 10 А.

В докладе приведены основные параметры и характеристики разработанных фильтров. Сравнение параметров фильтров с предъявляемыми к защитным фильтрам требованиями показывает, что они могут быть успешно применены как для защиты отдельных ПК, групп ПК, серверов, так и для защиты помещений и объектов.

Установка разработанных фильтров позволяет также обеспечить электромагнитную совместимость ПК с питающей сетью, выполнить Директиву ЕЭС № 89/336 и Постановление Кабинета министров Украины № 95 от 27.02.92г. "Про організацію проведення сертифікації продукції", которыми предписана обязательная проверка всей выпускаемой аппаратуры на соответствие ее требованиям по электромагнитной совместимости.